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Перечень изменений
Техническое задание
 на выполнение комплекса работ по проведению периодических технических освидетельствований с выполнением технических диагностирований и экспертиз промышленной безопасности по опасным производственным объектам III класса опасности с применяемыми на ОПО техническими устройствами АО «Выборгтеплоэнерго» в границах МО «Город Выборг» и  МО «Выборгский район» Ленинградской области на 2025 г.
	1. Общие данные 


	1.1. Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго» ИНН 4704062064
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

	1.2.  Места размещения и наименование  технических устройств с проведением соответствующих
технических освидетельствований (ТО – техническое освидетельствование;
НВО – наружный и внутренний осмотр ТУ и его элементов, металлоконструкций каркаса ТУ (при наличии), включая визуальный и измерительный контроль; 
ГИ – гидравлические испытания; 
ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности)  на технических устройствах с целью продления сроков эксплуатации (заключение ЭПБ и акт  или отчёт о результатах проведённого ТД  с графическими материалами);

	
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

«СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. ВЫБОРГА»,                                  рег. № А20-01352-0008, III класс опасности: 

- котельная,  ул. Куйбышева, д.23:
I. Технические устройства:
а) Котёл с экономайзером  ДЕ 16-14, 
 зав. № 9422, рег. №28805,  ст. № 1
ЭПБ до 07.04.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
б) Котёл КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30М)
зав.№ 20011653; рег.№ 21877, ст.№2, 
 – ТО до 24.05.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
 в) Наружный надземный газопровод 
ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
г) Горелка ГМ-10 (газо-мазутная), зав. № 164, ст.№3 – 1 шт.
ЭПБ до 01.09.2025 г.  с обязательной отметкой в паспорте.

-  котельная, ул. Большая Каменная, д.18:
I. Технические устройства:
 а) Котёл с экономайзером  ДЕ 25-14 ГМ,
 зав. №11985, рег. № 24162,  ст. № 1
 ЭПБ до 23.04.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
 б) Прямой трубопровод горячей воды от котлов в пределах котельной
ЭПБ до 02.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
  в) Горелка ГМПВ-20,
 зав. № Э-722.01.00.00.00 -20018, рег. №24164, ст. № 3
 ЭПБ до 10.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
  г) Горелка ГМПВ-20,
зав. № 01-10 , рег. № 24162,  ст.№1,
  ЭПБ до  01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте.
  д) Газорегуляторная установка ГРУ -2
  ЭПБ до  01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте.
  е) Газовая горелка Saacke SKVG 350          
    ст.№1,    рег. №30263, зав.№ 044521/RU 
 ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте.
  ж) Газовая горелка Saacke SG 350              
 ст.№2, рег. №30262, зав. №027007/RU
 ЭПБ до 01.09.2025 г.  с обязательной отметкой в паспорте.


- котельная, ул. Маяковского, д.5:
I. Технические устройства:
а) Котёл с экономайзером  ДКВР 10-13, 
 зав. №4872, рег. №20300,  ст. № 3
ЭПБ до 04.03.2025 года  с обязательной отметкой в паспорте.
б) Горелка ГМПВ 13Н, ст.№2
  ЭПБ 01.09.2024 года  с обязательной отметкой в паспорте.
в) Прямой  трубопровод горячей воды от котлов до узла смешения
ЭПБ до 21.08.2025 года  с обязательной отметкой в паспорте.
г) Горелка ГМПВ 13Н, ст.№ 3
  ЭПБ 01.09.2024 года с обязательной отметкой в паспорте.

- водогрейная котельная, г. Выборг, Складской проезд, д.3.
I. Технические устройства:
 а) Фильтр газовый ФН4-1
 зав. №217 
ЭПБ до 01.09.2025г.  с обязательной отметкой в паспорте.
 б) Клапан электромагнитный ВН4Н-3
 зав. №0075 
ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте.

- водогрейная котельная, г. Выборг, ул. Кленовая, д.14,к.1
I.Технические устройства:
 а) ГРУ и газопроводы к котлам с установленными техническими устройствами
 ЭПБ до 10.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.

- водогрейная котельная, г. Выборг, ул. Промышленная, д.4,к.1
а) ГРУ и газопроводы к котлам с установленными техническими устройствами
ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», 
рег. № А20-01352-0024, III класс опасности

- котельная п. Рощино, ул. Тракторная д.13
I. Технические устройства:
а) Горелка газовая ГБЛ-2,8
зав.№ 60; 66
ЭПБ до 10.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.
б) Технические устройства на внутреннем газопроводе 
ЭПБ до 10.06.2025 года
- котельная п. Перово, ул. Круговая зд.65
I. Технические устройства:
а) Водогрейные котлы Foster WHEELER-16-4.0 т - 2 шт.
зав.№№ 680-1;680-2
ТД  до 24. 08.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте.

- котельная п. Семиозерье, ул. Котельная, дом.№1
I.Технические устройства:
 а) Регулятор давления газа ITRON233-12-5-72    
 зав. №3401194088; 3401185447; 3401194091; 3401194092  – 4 шт.;
 ЭПБ до 01.09.2025 года  с обязательной отметкой в паспорте.

- котельная п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48
I.Технические устройства
а) Водогрейные котлы КСВа-2,5 Гс- ВК-32- 3 шт.
зав.№№ 56,57,58
ТД до 07.07.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте.

- котельная   п. Пушное,  ул. Школьная, д.3А  
 I. Технические устройства:
 а) Технические устройства на внутреннем газопроводе
 ЭПБ до 01.09.2025 года  с обязательной отметкой в паспорте.  

- котельная п. Первомайское, ул. Ленина, стр. 54 В
   I.Технические устройства:
 а) Технические устройства на внутреннем газопроводе
ЭПБ до 01.09.2025 года  с обязательной отметкой в паспорте.  

- котельная г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117
  I.Технические устройства:
 а) Технические устройства на внутреннем газопроводе
ЭПБ до 01.09.2025 года  с обязательной отметкой в паспорте.  

- котельная п. Пруды, ул. Гранитная, соор.24
I.Технические устройства:
 а) Котел КВСа-2, зав.№3085, ст.№1;
 ТД до 07.07.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.  
б) Котел КВСа-3, зав.№2699, ст. №2.
   ТД до 07.07.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.  

- котельная п. Ленинское, проезд Лесной, стр.3
I.Технические устройства:
а) ГРУ
ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.  

- котельная п. Красносельское, ул. Советская, д.1 в
 I.Технические устройства:
а) Клапан электромагнитный EVP/ NC MADAS EVPS 10608,
зав.№ 93287
ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте.  

	1.3. Требования к составу  работ
	Проведение технических освидетельствований указанных технических устройств согласно раздела 1 п. 1.2 настоящего технического задания (включая периодическое техническое освидетельствование, экспертизы промышленной безопасности) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115,  Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011., Технического регламента « О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  ГОСТ 25365-82*,  руководств (инструкций) по эксплуатации диагностируемого оборудования, действующей методики проведения ЭПБ и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов, действующего Руководства по безопасности «Методики технического диагностирования ПРГ», действующей методики проведения технической диагностики газогорелочных устройств газопотребляющего оборудования, ГОСТ 21204-97, ГОСТ 29134-97, СП 62.13330.2011*, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, ГОСТ Р 34741-2021):
- изучение имеющейся документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, организационно-разрешительной, технической документации на ТУ);
- анализ конструктивных особенностей металлоконструкций ТУ;
- составление программы работ по техническому диагностированию;
- анализ условий эксплуатации и составление плана (программы) работ по техническому освидетельствованию металлоконструкций ТУ;
- техническое диагностирование:
а) визуальный и измерительный контроль ТУ; наружный осмотр, измерения и контроль элементов металлоконструкций;
б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации;
в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения;
г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии);
д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих  дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии);
е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии);
ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля;
з) исследование материалов технического устройства;
и) расчётные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряжённо-деформированного состояния;
к) выборочные расчёты на прочность и определение остаточного ресурса (срока службы);
л) испытание на прочность и герметичность.
- оформление протоколов и формуляров по результатам диагностирования;
- анализ данных, полученных в результате диагностирования;
- составление итогового документа (Акта) по результатам диагностирования с выводами и рекомендациями.
- выполнение записи, содержащей необходимые сведения по результатам технического освидетельствования в соответствующем разделе паспорта на техническое устройство, заверенное подписью эксперта экспертной организации, проводившего вышеуказанные работы, и печатью данной организации с обязательным указанием очередных сроков проведения технических освидетельствований (НВО, ГИ, ЭПБ).  

	2. Исходные данные для работ


	2.1. Заказчик предоставляет следующие исходные данные и документы 
	Техническую, проектную (при наличии) и эксплуатационную документацию, предыдущие ЭПБ (при наличии) на технические устройства, необходимую для проведения работ по техническому освидетельствованию.
В срок, согласованный с экспертной организацией, подготавливает техническое устройство для проведения технического освидетельствования (включая техническое диагностирование – при необходимости).
Принимает участие в проведении технического освидетельствования с включением в состав рабочей группы ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию соответствующего технического устройства, и ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией данного оборудования( при необходимости). 
Предоставляет все данные о проведённых ранее технических освидетельствованиях и экспертизах промышленной безопасности, внесённых в Реестр соответствующего органа Ростехнадзора.
По запросу экспертной организации предоставляет копии следующих документов:
- свидетельство о регистрации опасного производственного объекта со сведениями, характеризующими данный объект, на котором выполняются работы по техническому освидетельствованию соответствующих технических устройств. 

	3. Требования к  порядку  и срокам проведения работ 


	Проведение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство  в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждённых приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536,  ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531,  «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115,  Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011, Технического регламента « О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  РД 10-201-98,  ГОСТ 25365-82*, ГОСТ Р 34741-2021,  руководств (инструкций) по эксплуатации диагностируемого оборудования):
- обязательное проведение инструктажа Заказчиком   экспертов и специалистов неразрушающего контроля перед непосредственным выполнением работ на каждом объекте для допуска к выполнению соответствующих  работ; 
- анализ документации, относящейся к техническому устройству (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией технического устройства, заключения ЭПБ ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии);
- осмотр технического устройства;
- расчётные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства;
- проведение экспертизы промышленной безопасности, по результатам диагностирования;
- оформление Заключения экспертизы промышленной безопасности и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования;
- подготовка пакета документов для сдачи заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальный орган Ростехнадзора.  
Срок выполнения работ пообъектно не должен превышать 10 календарных дней с даты готовности объекта. Началом выполнения работ является дата готовности Заказчика предъявить подготовленные технические устройства к проведению технических освидетельствований в соответствии с разделом 1, п. 1.2 и разделом  2, п. 2.1 настоящего технического задания и приезда на объект представителя (ей) экспертной организации.

	4. Требования к потенциальному участнику


	1. Наличие действующего полиса страхования  на деятельность участника в области экспертизы промышленной безопасности на случай причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц в результате непреднамеренных ошибок и/или упущений, допущенных при осуществлении деятельности экспертной организации (предоставить копию Полиса, заверенную руководителем участника).
2. Наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (предоставить копию, заверенную руководителем участника).     
3. Наличие действующей (переоформленной на основании решения лицензирующего органа) Лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в случаях, установленных ст. 7 Федерального закона «О промышленной безопасности  опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, выданной Ростехнадзором (предоставить копию, заверенную руководителем участника). 
4. Наличие у экспертной организации экспертов, аттестованных в порядке, установленным постановлением Правительства РФ  от 02.06.2022 г. № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» и допущенных к самостоятельной работе (предоставить копии действующих квалификационных удостоверений и аттестаций в области промышленной безопасности на экспертов, имеющих право выполнения вышеуказанных работ, заверенные руководителем участника).
5. Наличие у экспертной организации специалистов неразрушающего контроля (или разрушающего – при необходимости) и допущенных к самостоятельной работе (предоставить копии действующих квалификационных удостоверений и аттестаций на специалистов в области неразрушающего (или разрушающего – при необходимости) контроля и диагностики на право выполнения работ на требуемых поднадзорных технических устройствах, заверенные руководителем участника).
6. В случае признания участника победителем и после заключения с ним договора на оказание соответствующих услуг обязателен выезд экспертов на каждый объект и наличие у них действующей аттестации  по неразрушающему контролю, при                       невыполнении указанного пункта с исполнителем может быть расторгнут заключённый договор и применены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ.
При заключении договора экспертная организация обязана приложить к договору согласованный с Заказчиком график производства работ пообъектно и Расчёт окончательной стоимости оказания услуг пообъектно с выводом итоговой суммы.


	5. Особые требования к проведению работ


	5.1. Требование к подаче заключения ЭПБ в территориальный орган Ростехнадзора и получение уведомления
	Подача заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство в территориальный орган Ростехнадзора для внесения в Реестр экспертиз промышленной безопасности и получение уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр (далее «Государственная услуга» по ведению Реестра заключений ЭПБ) осуществляется экспертной организацией на основании заявления, оформленного Заказчиком при содействии экспертной организации. Подача и получение результатов «Государственной услуги» осуществляется экспертной организацией на основании доверенности, выданной Заказчиком (доверенность оформляется на сотрудника (или сотрудников – при необходимости) экспертной организации, выполнившей указанные работы.

	5.2. Состав отчетных материалов
	1.  Уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр территориального органа Ростехнадзора с заключением  экспертизы промышленной безопасности и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования в соответствии с настоящим техническим заданием – 2 экз.(1 – оригинал, 2- копия).
2. Электронная версия заключения ЭПБ и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования на CD\DVD – диске – 1 экз. Копия заключения ЭПБ и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования - 1 экз.
3. Осуществление заверенной за подписью эксперта и печатью экспертной организации записи результатов технического освидетельствования с указанием максимальных разрешённых параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования в каждом паспорте освидетельствованного технического устройства в соответствии с разделом 1, п.1.2 настоящего технического задания.

	6. Требования к стоимости работ и порядку расчёта за выполненные работы

	6.1. Начальная максимальная
стоимость работ
	Общая начальная максимальная стоимость работ – 1 700 000   руб.


	6.2. Порядок расчёта
	Авансирование в размере 30% договорной стоимости.
Оплата осуществляется после предоставления отчётных документов согласно раздела 5 п. 5.2 настоящего технического задания и подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней со дня подписания указанного акта в размере 100% договорной стоимости, либо при закрытии работ этапами пообъектно с предоставлением необходимых бухгалтерских документов и подписанных обеими сторонами в установленном порядке.



Информационная карта
	1 [bookmark: _Ref314163382]
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с «26» февраля 2025 г, и до
23 ч.00 мин. «10» марта 2025 г. (по местному времени Заказчика) 

	2 [bookmark: _Ref455177117]
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке предоставляются со дня размещения извещения о проведении настоящей закупки по «07» марта  2025 г. 12 часов 00 минут (по московскому времени) 

	3 [bookmark: _Ref414987457]
	Адрес и порядок подачи заявок
	В электронной форме посредством функционала ЭТП и по ее url-адресу, указанному в пунктом 5 Информационной карты.

	4 [bookmark: _Ref314163946]
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты, «11» марта 2025 г. 09 ч.00 мин

	5 [bookmark: _Ref293496744]
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок приведены в приложении № 2 к Информационной карте.

	6 [bookmark: _Ref414294015]
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты, «11» марта  2025 г. 14 ч. 00 мин.
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