Приложение № 1

к Договору на оказание услуг по ТО оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное обслуживание когенерационной установки GE Jenbacher JMS 320

Тип агрегата JMC 320 GS-N.LC

№ установки J C408

Version C05

№ агрегата 437331  1

№ мотора 436922  1

Состав работ:

- Проведение планового технического обслуживания при наработке 30 000 моточасов с использованием материалов Подрядчика (План техобслуживания прилагаю)

- Ремонт турбокомпрессора ABB TPS52 E01 c использованием материалов Подрядчика.

- Проведение работ по дефектовке и ремонту ГБЦ с использованием заводских параметров восстановления и использованием материалов Подрядчика.

- Проведение работ по определению остаточного ресурса коленчатого вала.

- Устранение ошибки 1105.

- Замена подшипников генератора c использованием материалов Подрядчика.

- Замена системы предварительного подогрева охлаждающей жидкости c использованием материалов Подрядчика.

Требования к проведению работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.

- Для проведения работ необходимо использование аккредитованных заводом изготовителем, поверенных станков и оборудования.

- Подрядчик обязан предоставить для проведения работ оригинальные материалы.

- Срок поставки материалов для проведения работ не должен превышать 6 недель.

Требования к специалистам:

- Наличие инженерно-технического персонала имеющего высшее техническое образование и опыт работы не менее 3-х лет по обслуживанию когенерационной установки GE Jenbacher JMS 320 (приложить копии дипломов и копии трудовых книжек для подтверждения опыта работы).

- Наличие инженерно-технического персонала имеющего следующие документы:

- Копии сертификатов на обучение выдаваемые официальными представителями завода изготовителя оборудования.

- Копии сертификатов специалистов сервисного центра, авторизованного заводом изготовителем оборудования.

3. Предоставить рекомендательные письма от организаций, для подтверждения надежности выполнения данного типа работ  на объектах, имеющих в эксплуатации аналогичное оборудование.

Требования к материальной базе:

- Выполнение работ должно производиться с использованием специального инструмента, предусмотренного заводом изготовителем оборудования для каждого типа работ.

Общие требования:

- Выполнение работ должно производиться Подрядчиком с использованием собственной материальной базы. Передача части выполнения работ субподрядчикам недопустима.

Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18.

Срок выполнения работ: не более 112 календарных дней.