Приложение №1 к Договору №З-1464/24- 40-24-ЕП    от 01 апреля 2024 г.

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку и поставку

| № п/п | Наименование данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» |
|  | Объект поставки | Котел стальной водогрейный угольный КВр-0,8 ТТ ст. 20 Ду76 - 1 комплект. |
|  | Месторасположение объекта | Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», поселок Красный Сокол, Красносокольская территория, Котельный проезд, здание 5. |
|  | Виды работ при поставке | Изготовление и поставка объекта по адресу, указанному в п. 3 настоящего задания. |
|  | Требования к документации | Продавец предоставляет Покупателю следующую документацию: - свидетельство о приемке готового изделия, составленное заводом-изготовителем; - паспорт котла с указанием серийного номера, отметкой о гидравлическом испытании котла и гарантийные обязательства завода-изготовителя; - инструкцию по монтажу и эксплуатации котла; - документы, разрешающие применение изделия на территории РФ (сертификаты, декларации и т.п.). Продавец несет гарантийные обязательства в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. |
|  | Исходные данные и характеристики объекта | Котел водогрейный КВр-0,8 ТТ газоплотный с охлаждаемой уголковой решеткой (обшивка котла – профилированный лист) – 1 комплект. В комплект поставки входит: - блок котла в легкой обмуровке – 1 шт.; - топочное устройство – ОУР (ручное) – 1 шт.; - клапан предохранительный пружинный Ду50 Ру16 – 2 шт.; - термометр ТТЖ – 2 шт.; - бобышка под термометр – 2 шт.; - оправа под термометр – 2 шт.; - манометр МП ЗУ- 2 шт.; - кран трехходовой Ду15 – 2 шт.; - кран шаровый (для удаления воздуха) Ду15 – 6 шт.; - кран шаровый (для дренажа труб) Ду20 – 5 шт.; - затвор дисковый ДУ80 – 2 шт.; - фланец Ду80 – 4 шт.; - вентилятор ВР-280-46 № 2,5 2,2/3000 – 1 шт. Основные характеристики каждого поставляемого котла: - Теплопроизводительность – 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч). - Вид топки – ручная, с уголковой охлаждаемой решеткой. - Вид топлива – твердое (уголь каменный). - КПД котла на угле – не менее 80%. - Минимальная температура на входе в котел - 70˚С. - Максимальная температура на выходе из котла – 115˚С. - Давление воды – не более 0,6 МПа (6,0 кгс/см2). - Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе – 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2). - Номинальный расход теплоносителя – 27,5 м3/ч. - Объем топочного пространства - 1,96 м3. - Площадь поверхности нагрева – 7,8 м2 (топочная), 27,6 м2(конвективная), общая 35,4 м2 - Температура уходящих дымовых газов – 160˚С. - Присоединительные диаметры водяного тракта – Ду80 мм. - Размеры поставляемого котла не должны превышать 3000 мм по высоте и 2000 мм по ширине. К длине котла особые требования не устанавливаются. |
|  | Нормативная документация | Котел должен быть изготовлен в соответствии с требованиями разделов 2, 3, 5 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115˚С)», утвержденных Приказом Минстроя России от 28.08.1992 №205 (ред. от 21.01.2020). |
|  | Сроки поставки | 35 рабочих дней с даты перечисления аванса Продавцу согласно п. 10 настоящего технического задания |
|  | Максимальная стоимость объекта | Максимальная стоимость составляет 962 000 (девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. Стоимость включает в себя все расходы, связанные с изготовлением и поставкой объекта по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», поселок Красный Сокол, Красносокольская территория, Котельный проезд, здание 5.; налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
|  | Условия оплаты | Покупатель перечисляет аванс в размере 50% от стоимости договора в течение 10 календарных дней с даты заключения договора поставки. Окончательный расчет производится в течение 15 рабочих дней после поставки Оборудования, подписания акта приема-передачи. |
|  | Гарантийные обязательства | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |
|  | Срок эксплуатации | не менее 10 лет (с отражением срока в паспорте на котел) |

| ПОСТАВЩИК: ООО Завод «Гарант» Директор _______________________/Белкина О.Е./ М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Выборгтеплоэнерго» Генеральный директор _____________________/Кривонос А.В./ М.П. |
| --- | --- |