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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на покупку и поставку 

	№
п/п
	
Наименование данных и требований
	
Содержание

	
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2. 
	Объект поставки
	Котел стальной водогрейный угольный КВр-0,8 ТТ ст. 20 Ду76 - 1 комплект.

	3. 
	Месторасположение объекта
	Котельная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», поселок Красный Сокол, Красносокольская территория, Котельный проезд, здание 5.

	4. 
	Виды работ при поставке
	Изготовление и поставка объекта по адресу, указанному в п. 3 настоящего задания.

	5. 
	Требования к документации
	Продавец предоставляет Покупателю следующую документацию:
- свидетельство о приемке готового изделия, составленное заводом-изготовителем;
- паспорт котла с указанием серийного номера, отметкой о гидравлическом испытании котла и гарантийные обязательства завода-изготовителя;
- инструкцию по монтажу и эксплуатации котла;
- документы, разрешающие применение изделия на территории РФ (сертификаты, декларации и т.п.). 
Продавец несет гарантийные обязательства в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

	6. 
	Исходные данные и характеристики объекта

	Котел водогрейный КВр-0,8 ТТ газоплотный с охлаждаемой уголковой решеткой (обшивка котла – профилированный лист) –          1 комплект.
В комплект поставки входит:
- блок котла в легкой обмуровке – 1 шт.;
- топочное устройство – ОУР (ручное) – 1 шт.;
- клапан предохранительный пружинный Ду50 Ру16 – 2 шт.;
- термометр ТТЖ – 2 шт.;
- бобышка под термометр – 2 шт.;
- оправа под термометр – 2 шт.;
- манометр МП ЗУ- 2 шт.;
- кран трехходовой Ду15 – 2 шт.;
- кран шаровый (для удаления воздуха) Ду15 – 6 шт.;
- кран шаровый (для дренажа труб) Ду20 – 5 шт.;
- затвор дисковый ДУ80 – 2 шт.;
- фланец Ду80 – 4 шт.;
- вентилятор ВР-280-46 № 2,5 2,2/3000 – 1 шт.
Основные характеристики каждого поставляемого котла:
1. Теплопроизводительность – 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч).
2. Вид топки – ручная, с уголковой охлаждаемой решеткой.
3. Вид топлива – твердое (уголь каменный).
4. КПД котла на угле – не менее 80%.
5. Минимальная температура на входе в котел - 70˚С.
6. Максимальная температура на выходе из котла – 115˚С.
7. Давление воды – не более 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).
8. Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе – 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2).
9. Номинальный расход теплоносителя – 27,5 м3/ч.
10. Объем топочного пространства - 1,96 м3.
11. Площадь поверхности нагрева – 7,8 м2 (топочная), 27,6 м2(конвективная), общая 35,4 м2
12. Температура уходящих дымовых газов – 160˚С.
13.  Присоединительные диаметры водяного тракта – Ду80 мм.
14.  Размеры поставляемого котла не должны превышать 3000 мм по высоте и 2000 мм по ширине. К длине котла особые требования не устанавливаются.

	7. 
	Нормативная документация
	Котел должен быть изготовлен в соответствии с требованиями разделов 2, 3, 5 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115˚С)», утвержденных Приказом Минстроя России от 28.08.1992 №205 (ред. от 21.01.2020).

	8. 
	Сроки поставки
	35 рабочих дней с даты перечисления аванса Продавцу согласно п. 10 настоящего технического задания

	9. 
	Максимальная стоимость объекта
	Максимальная стоимость составляет 962 000 (девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. Стоимость включает в себя все расходы, связанные с изготовлением и поставкой объекта по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», поселок Красный Сокол, Красносокольская территория, Котельный проезд, здание 5.; налоги, сборы и другие обязательные платежи.

	10. 
	Условия оплаты
	Покупатель перечисляет аванс в размере 50% от стоимости договора в течение 10 календарных дней с даты заключения договора поставки. Окончательный расчет производится в течение 15 рабочих дней после поставки Оборудования, подписания акта приема-передачи.

	11. 
	Гарантийные обязательства
	12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

	12. 
	Срок эксплуатации
	не менее 10 лет (с отражением срока в паспорте на котел)
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