УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________ Р.В. Шемякин

«____»______________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению проектных работ на «Техническое перевооружение опасных производственных объектов III класса опасности с местом нахождения:

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Тракторная, д. № 13. Замена котла;

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. № 7а. Замена котла»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет договора: | Техническое перевооружение опасных производственных объектов III класса опасности с местом нахождения: - Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Тракторная, д. № 13. Замена котла; - Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. № 7а. Замена котла. |
| 2 | Объём выполняемых работ: | Рабочая документация в объеме следующих разделов: ТМ.1. «Тепломеханические решения котельной» – проект организации демонтажа и монтажа котла, установка насоса рециркуляции; ТМ.2. «Дымоходы» - проект организации демонтажа и монтажа дымоходов; ГСВ. «Газоснабжение. Внутренние устройства»; АК. «Автоматика комплексная» - автоматизация газоснабжения; ПОС. «Проект организации строительства»; УУГ. «Обоснование пропускной способности существующего коммерческого узла учета газа»; КМ. «Конструкции металлические» - конструкция опорной мачты дымовой трубы, высотой 12…16 м; КЖ. «Конструкции железобетонные» - конструкции фундамента опорной мачты для дымовых труб. Согласование рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия. Сопровождение рабочей документации при прохождении экспертизы промышленной безопасности проекта на техническое перевооружение ОПО до получения положительного заключения и внесения в Реестр РТН. Требования к содержанию разделов должны соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2020 с учётом требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного ПП РФ от 29.10.2010 № 870, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
| 3 | Данные об объекте проектирования: | Существующие отопительные котельные, работающие на природном газе установленной мощностью по 7,50 МВт с 3-мя водогрейными котлами КСВа-2,5 ВК-32 оборудованными горелками ГБЛ-2,8 (мощностью по 2,8 МВт). Существующие здания котельных по размещению являются отдельно стоящими. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко II-ой категории. Котельные по типу установленных котлов являются водогрейными, с независимым подключением потребителей. По взрывной, взрывопожарной безопасности котельные залы относится к категории производств «Г», степень огнестойкости конструкции зданий – IV, уровень ответственности зданий – нормальный. Режим работы котельных – только в отопительный период (221 сутки). |
| 4 | Исходные данные для проектирования: | - Технические условия на технологическое присоединение от АО «Газпром газораспределение ЛО»; - Технические условия на проектирование узла учета газа от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»; - Топографическая съемка земельного участка с расположением технологических устройств сети газопотребления и сетей инженерно-технического обеспечения; - Сведения, характеризующие опасный производственный объект; - Рабочая документация на существующую сеть газопотребления разделы ГСН, ГСВ, архитектурные решения; - Рабочая документация на существующую систему автоматизации котельной (при наличии). |
| 5 | Основные требования к рабочей документации | Проектом предусмотреть: Раздел «ПОС»: Организация демонтажа и строительства в минимальном объеме: - стройгенплан; - ведомости демонтажа (точный перечень оборудования подлежащий демонтажу определить при выполнении проектных работ и согласовать с заказчиком); - текстовая часть, отражающая основные решения. Раздел «ГСВ»: Необходимость замены сети газопотребления в составе: внутренний газопровод и технологические устройства, расположенные на нем, определить при проектировании и согласовать с заказчиком. Раздел «АК»: Интерфейс «Оператор-система управления» предлагаемой АСУ должен быть аналогичен интерфейсу, построенному на базе программно-технических средств контроллеров, реализованных на остальных двух котлах котельной. Остальное оборудование определить при проектировании и согласовать с заказчиком. |
| 6 | Граница проектирования | По теплоносителю: обвязка котла; По топливу (газоснабжение): обвязка котла; По канализации: до врезки в существующую систему канализации; По газоходу: от 3-х котлов до трехствольной дымовой трубы на отдельно стоящей стальной ферме. |
| 7 | Требования к документации | Рабочую документацию (РД) выполнить в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ. Основное и вспомогательное проектируемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, с требованиями Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 №ТР ТС 010/2011 ( с изменениями от 16.05.2016) и схеме «1Д» Технического регламента Таможенного союза №ТР ТС 016/2011, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №875 по схемам декларирования и сертификаций соответственно 5Д и 1С. Исполнитель выполняет согласование РД в АО «Газпром газораспределение ЛО» и в ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». После согласования РД Исполнитель передает Заказчику 3 (три) экземпляра РД на бумаге в сброшюрованном виде в составе, указанном в п. 2 настоящего технического задания, 1 (один) экземпляр – в электронном виде. |
| 8 | Сроки выполнения работ | Срок разработки рабочей документации – 40 рабочих дней, согласование – по срокам согласующих организаций. |
| 9 | Стоимость работ | 770 000 руб. (семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 20% |
| 10 | Условия оплаты | Настоящим техническим заданием предусматривается аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации. |

Исполнитель: инженер ПТО  Н.М. Овчинникова